广东省梅州市蕉岭县2025年第1季度企业废水监测季报表

单位法人代码：66146894-6                              单位详细名称：蕉岭县蕉城污水处理厂                                     每小时工业总产值：万元

| 排污口名称 | 污染物 名称 | 进口浓度 (mg/L) | 出口浓度 (mg/L) | 达标情况 | 标准值 (mg/L) | 在线监测（mg/L） | 污染物排放量(kg/d) | 废水排放量(t/d) | 治理设施 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计能力(t/h) | 实际能力(t/h) | 处理负荷(%) | 数量 (个) | 运行情况 | 运转天数(天) | 相对运转率(％) |
| 处 理 后 出 水 口 | pH（无量纲） | 7.4 | 7.2 | 达标 | 6～9 | — | — | 19083 | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 悬浮物 | 21 | 7 | 达标 | 20 | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 五日生化需氧量 | 28.4 | 6.2 | 达标 | 20 | — | 118.3 |  | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 化学需氧量# | 79 | 11 | 达标 | 40 | — | 209.9 |  | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 氨氮 | 15.6 | 4.06 | 达标 | 8 | — | 77.5 |  | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 六价铬* | 0.004ND | 0.004ND | 达标 | 0.05 | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 总铬* | 0.03ND | 0.03ND | 达标 | 0.1 | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 总铅* | 0.07ND | 0.07ND | 达标 | 0.1 | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 石油类 | 41.25 | 0.06ND | 达标 | 3 | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 动植物油 | 8.45 | 0.06ND | 达标 | 3 | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 总汞* | 0.00004ND | 0.00004ND | 达标 | 0.001 | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 总镉* | 0.005ND | 0.005ND | 达标 | 0.01 | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 总磷 | 1.78 | 0.19 | 达标 | 1.5 | — | 3.62 |  | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 总氮 | 32.8 | 12.4 | 达标 | 20 | — | 236.6 |  | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.83 | 0.05 ND | 达标 | 1 | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 总砷* | 0.0012 | 0.0010 | 达标 | 0.1 | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 色度(度) | 20 | 2 | 达标 | 30 | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 粪大肠菌群数(个/升) | 5400 | 220 | 达标 | 10000 | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 烷基汞 | -- | 0.00001ND | 达标 | 不得检出 | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — |
| 设计能力：20000t/d；实际处理量：19083t/d；负荷95.4%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接纳水体：石窟河水体； 所属功能区：Ⅲ类功能区； 执行标准级别：《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)表2最高允许排放浓度标准、广东省地方标准《水污染物排放限值》 (DB 44/26-2001) 表4中一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级B标准。 采样时间：2月7日。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

汇总：                           复核：                     审核：                   签发：          填报单位（盖章）：            填报时间：   年   月   日