广东省梅州市蕉岭县2025年第2季度企业废水监测季报表

单位法人代码：66146894-6                              单位详细名称：蕉岭县蕉城污水处理厂                                     每小时工业总产值：万元

| 排污口名称 | 污染物 名称 | 进口浓度 (mg/L) | 出口浓度 (mg/L) | 达标情况 | 标准值 (mg/L) | 在线监测（mg/L） | 污染物排放量(kg/d) | 废水排放量(t/d) | 治理设施 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计能力(t/h) | 实际能力(t/h) | 处理负荷(%) | 数量 (个) | 运行情况 | 运转天数(天) | 相对运转率(％) |
| 处 理 后 出 水 口 | pH（无量纲） | 7.4 | 7.2 | 达标 | 6～9 | — | — | 19708 | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 悬浮物 | 35 | 12 | 达标 | 20 | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 五日生化需氧量 | 25.4 | 5.3 | 达标 | 20 | — | 104.4 |  | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 化学需氧量# | 72 | 14 | 达标 | 40 | — | 275.9 |  | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 氨氮 | 15.7 | 5.67 | 达标 | 8 | — | 111.7 |  | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 六价铬* | 0.004ND | 0.004ND | 达标 | 0.05 | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 总铬* | 0.03ND | 0.03ND | 达标 | 0.1 | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 总铅* | 0.07ND | 0.07ND | 达标 | 0.1 | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 石油类 | 0.06ND | 0.06ND | 达标 | 3 | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 动植物油 | 0.06ND | 0.06ND | 达标 | 3 | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 总汞* | 0.00004ND | 0.00004ND | 达标 | 0.001 | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 总镉* | 0.005ND | 0.005ND | 达标 | 0.01 | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 总磷 | 1.41 | 0.21 | 达标 | 1.5 | — | 4.14 |  | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 总氮 | 43.8 | 9.25 | 达标 | 20 | — | 182.3 |  | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.78 | 0.05 ND | 达标 | 1 | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 总砷* | 0.0018 | 0.0007 | 达标 | 0.1 | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 色度(度) | 30 | 2 | 达标 | 30 | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 粪大肠菌群数(个/升) | 9200 | 230 | 达标 | 10000 | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 烷基汞 | -- | 0.00001ND | 达标 | 不得检出 | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — |
| 设计能力：20000t/d；实际处理量：19708t/d；负荷98.5%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接纳水体：石窟河水体； 所属功能区：Ⅲ类功能区； 执行标准级别：《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)表2最高允许排放浓度标准、广东省地方标准《水污染物排放限值》 (DB 44/26-2001) 表4中一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级B标准。 采样时间：4月1日。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

汇总：                           复核：                     审核：                   签发：          填报单位（盖章）：            填报时间：   年   月   日